Схема водоснабжения на территории деревни Александровка Маслянинского района Новосибирской области на 2013 -2017 гг. и на период до 2023 года

УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ БАЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.10. 2014 г. №119

Схема водоснабжения на территории Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на 2013 -2017 гг. и на период до 2023 года

(текстовая часть)

с. Бажинск 2013 год

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Бажинского сельсовета

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей поселений Бажинского  сельсовета  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей поселений Бажинского  сельсовета   при необходимости в подключении к сетям водоснабжения, обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

# Нормативно-правовая база для разработки схемы

# - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

# -        Водный кодекс Российской Федерации.

# -        СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства

# регионального развития Российской Федерации о т 29 декабря 2011 года № 635/14;

# -        СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

# Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

# -        СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

# –       Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# Способ достижения цели:

# –       реконструкция существующих водозаборных узлов;

# –       строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

# –       строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Бажинского сельсовета;

# –       модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения

# ресурсо- и энергосберегающих технологий;

# –       установка приборов учета;

# –       обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

# Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

# 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Бажинского сельсовета.

# 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

# 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

# 4.      Улучшение экологической ситуации на территории Бажинского сельсовета.

# 5.  Создание благоприятных условий для привлечения средств небюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

# 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,

# определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

# 7.  Увеличение мощности систем водоснабжения.

Населенные пункты и численность населения

# Территория поселения общей площадью 50 032 га, в том числе земли населенных пунктов  2 741 га  расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 150 км от областного центра г. Новосибирска, в 5  км. от районного центра р.п. Маслянино и в 65 км от ближайшей железнодорожной станции  г. Черепаново.

# Центром муниципального образования является село  Бажинск.

# На территории  Бажинского сельсовета расположено четыре  населенных пункта:

# - д. Александровка -436 человек (удаленность от муниципального центра 10 км)

# - д.Чупино - 718 человек (удаленность от муниципального центра 11 км)

# - д. Серебренниково - 211 человек (удаленность от муниципального центра 12 км)

# - с. Бажинск - 666 человек

# Общая численность населения муниципального образования на 01.01.2013 год  составила  –

# 2 032 человек, 648 домохозяйств. Специализацией поселений  является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 2 сельхозпредприятия,  648   личных подсобных хозяйств. Жилищный фонд всех форм собственности  составляет 29,3 тыс. кв. м, в том числе оборудованного всеми видами благоустройства -1,8  тыс.кв.м.  Из них 26,7 тыс. кв. м  находятся в частной собственности граждан и  лишь 2,6 тыс. кв. м – муниципальная собственность  Бажинского сельсовета.  Все население обеспечено жильем. Квартиры в основном с печным отоплением и водопроводом, горячая вода и центральное отопление отсутствует. В структуре жилого фонда происходит  увеличение частного жилья. Основными причинами этих изменений являются: приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю муниципального жилья.

# Очередь на улучшение жилищных условий не превышает 2-3 семьи в год.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Анализ структуры системы водоснабжения

На территории муниципального образования развита коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение, теплоснабжение (для объектов соцкультбыта), электроснабжение. При этом полномочия орган местного самоуправления осуществляет в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжения.

- Водоснабжение села Бажинск осуществляется за счет эксплуатации 2-х скважин глубиной 56 и 32 м, пробуренных в 1975 и 1979 гг.

- Водоснабжение д. Александровка осуществляется за  счет эксплуатации скважины глубиной 56 м пробуренной в 1972 году.

- Водоснабжение д. Чупино осуществляется за счет эксплуатации 2-х скважин глубиной 32м и  64 м пробуренных в 1965 и 1967 гг.

- Водоснабжение д. Серебренниково осуществляется за счет эксплуатации 2-х скважин глубиной 64 и 46  м пробуренных  в 1972 и 1978 гг.

Скважины находятся в удовлетворительном состоянии, необходимы меры по утеплению скважин в зимний период. Трубопроводы заросли отложениями из железа и марганца, проржавели и существенно уменьшили свою пропускную способность.

Металлические трубы подвержены зарастанию внутренней поверхности продуктами коррозии и карбонатными отложениями, что приводит к резкому возрастанию величины шероховатости материала труб и уменьшению площади их живого сечения. В результате пропускная способность трубопроводов снижается на 50 % и более.

Ввод в действие  СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (Минздрав России. Москва – 2002)  подразумевает  немалые финансовые вложения для обеспечения нормативов по контролируемым компонентам.

С вводом СанПиН 2.1.4.559-96 выявились  завышенные  показатели добываемой  воды по цветности,  мутности, марганцу  и железу.  Техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения  в основном находится  в неудовлетворительном состоянии.  Также очень высок и процент износа сооружений и оборудования.

Существующая водопроводная сеть  Бажинского сельсовета  имеет протяженность 20,52 км, с 26 колонками.

|  | Наименование | Место нахождение | Общ S, кв.м | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание насосной станции | д.Чупино, ул Сельская,5а | 11,1 | 54:17:021002 |
| 2 | Здание водонапорной станции | с.Бажинск, ул.Советская, 11а | 5,6 | 54:17:021001 |
| 3 | Здание насосной станции | д.Чупино, ул. Замостовая, 16 а | 11,0 | 54:17:021003 |
| 4 | Здание насосной станции | с.Бажинск, ул. Боровая, 34 а | 12,2 | 54:17:021203 |
| 5 | Сооружение водонапорной башни | д. Александровка, ул. Перминова, 3 а | 15,3 | 54:17:021101 |
| 6 | Сооружение водонапорной башни | д.Чупино, ул Замостовая д.16а | 1,8 | 54-54-17/013/2010-250 |
| 7 | Сооружение водонапорной башни | с.Бажинск, ул. Боровая, 34 а | 2 | 54-54-17/015/2010-768 |
| 8 | Сооружение водонапорной башни и насосной станции | д. Серебренниково, ориентир ферм | 19,1 | 54-54-17/013/2010-258 |
| 9 | Здание водонапорной станции | д. Серебренниково. ул. Молодежная д.2а | 7,8 | 54-54-17/013/2010-257 |
| 10 | Сооружение водонапорной башни | д. Серебренниково. ул. Молодежная д.2а | 0,9 | 54-54-17/013/2010-251 |

Протяженность  сетей водоснабжения по поселениям МО:

с. Бажинск- 7,7  км,

д. Александровка-4,8   км,

д. Серебренниково-2,7 км,

д. Чупино- 5,2 км.

Почти все население МО подключено к централизованному водоснабжению, несколько домовладений имеют  индивидуальные скважины. Около 95,5% имеющихся  сетей нуждается в замене, так как построены  в шестидесятые годы прошлого столетия из железных труб. С каждым годом они  приходят в негодность (в год происходит до 32 порывов, 2 аварии) на водопроводных сетях среднее время восстановительных работ - 4 часа. Наиболее изношенные участки сетей нуждаются в модернизации уже в ближайшие время.  Выполнение запланированных мероприятий, позволит заменить трубопровод, позволит подключить 5 домовладений,  в которых проживают 67 граждан, к центральному водоснабжению и полностью ликвидировать уличные водоразборные колонки. В настоящее время в с. Бажинск в зоне комплексной застройки по улице Новая активно ведется строительство (5 км удаленность от р. п. Маслянино), в 2014-2017 гг. данный жилой комплекс необходимо будет подключить к сетям водоснабжения.

Объекты водоснабжения (скважины, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы в 2008 году на праве хозяйственного ведения  ООО «Коммунальное хозяйство» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и поддержания имущества в работоспособном состоянии (д. Александровка, д.Чупино, д. Серебренниково, с. Бажинск)

В МО Бажинского сельсовета эксплуатацию водопроводной системы осуществляет ООО «Коммунальное хозяйство». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

- Канализация

В настоящее время в рассматриваемых населенных пунктах Бажинского сельсовета сети канализации отсутствуют. Канализование жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на свалку в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Характеристика существующей системы водоснабжения

| 1. Характеристика водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт |  |  | Александровка |  |  | Серебренниково |  |  | Чупино |  |  | Бажинск |  |
| Протяженность, км |  |  | 4,8 |  |  | 2,7 |  |  | 5,2 |  |  | 7,7 |  |
| Степень изношенности, % |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| Обслуживающая организация: |  | руководитель (ФИО, код, телефон) | МУП «Бажинское» директор Губарева О.Н. . 47-237 (муниципальная собственность, находятся в хозяйственном ведении МУПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживаемые объекты: |  | жилые дома, шт. | 60 |  | 18 |  |  | 122 |  |  | 114 |  |  |
| (подробно указывать все объекты) |  | соц.значимые объекты, шт. | 1 школа 1 СДК 1ФАП 1 почта |  | 1 школа 1 ФАП 1 почта |  |  | 1 школа 1 дет. сад 1 ФАП 1 почта |  |  | 1 школа 1 СДК 1 ФАП 1 почта |  |  |
|  |  | промышленные, шт. | нет |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  |  |
|  |  | другие, шт. | нет |  | нет |  |  | 2 магазина |  |  | 1 магазин , ООО «Сибирский пахарь»(контора, гараж) |  |  |
| Количество населения, попадающего под отключение |  |  | нет |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  |  |
| 3. Характеристика канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень изношенности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживающая организация: | руководитель (ФИО, код, телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживаемые объекты: | жилые дома, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подробно указывать все объекты) | соц.значимые объекты, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество населения, попадающего под отключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт |  |  |  | Александровка |  |  | Серебренниково |  |  | Чупино |  |  | Бажинск |
| Количество скважин |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Тип насоса |  |  |  | ЭЦВ 6-10-110 |  |  | ЭЦВ 6-10-110 |  |  | ЭЦВ 6-10-110 |  |  | ЭЦВ 6-10-110 |
| Наличие в резерве |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |
| Обслуживающая организация: | руководитель (ФИО, код, телефон) |  |  | МУП «Бажинское» директор Губарева О.Н. . 47-237 (муниципальная собственность, находятся в хозяйственном ведении МУПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживаемые объекты: | жилые дома, шт. |  |  | 60 |  |  | 18 |  |  | 122 |  |  | 114 |
| (подробно указывать все объекты) | соц.значимые объекты, шт. |  |  | 1 щкола..1 ФАП, 1 почта |  |  | 1 щкола,..1 ФАП, 1 почта |  |  | 1 щкола, 1 дет.сад..1 ФАП, 1 почта |  |  | 1 щкола,..1 ФАП, 1 почта , 1 администрация ООО «Сибирский пахарь»(контора, гараж) |
|  | промышленные, шт. |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с ( при количестве жителей до 1000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с  (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Скважины находятся в удовлетворительном состоянии, необходимы меры по утеплению скважин в зимний период. Трубопроводы заросли отложениями из железа и марганца, проржавели и существенно уменьшили свою пропускную способность.

Металлические трубы подвержены зарастанию внутренней поверхности продуктами коррозии и карбонатными отложениями, что приводит к резкому возрастанию величины шероховатости материала труб и уменьшению площади их живого сечения. В результате пропускная способность трубопроводов снижается на 50 % и более.

Ввод в действие  СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (Минздрав России. Москва – 2002)  подразумевает  немалые финансовые вложения для обеспечения нормативов по контролируемым компонентам.

С вводом СанПиН 2.1.4.559-96 выявились  завышенные  показатели добываемой  воды по цветности,  мутности, марганцу  и железу.  Техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения  в основном находится  в неудовлетворительном состоянии.  Также очень высок и процент износа сооружений и оборудования.

Существующая водопроводная сеть  Бажинского сельсовета  имеет протяженность 20,52 км, с 26 колонками.

Протяженность  сетей водоснабжения по поселениям МО:

с. Бажинск- 7,7  км,

д. Александровка-4,8   км,

д. Серебренниково-2,7 км,

д. Чупино- 5,2 км.

Почти все население МО подключено к централизованному водоснабжению, несколько домовладений имеют  индивидуальные скважины. Около 95,5% имеющихся  сетей нуждается в замене, так как построены  в шестидесятые годы прошлого столетия из железных труб. С каждым годом они  приходят в негодность (в год происходит до 32 порывов, 2 аварии) на водопроводных сетях среднее время восстановительных работ - 4 часа. Наиболее изношенные участки сетей нуждаются в модернизации уже в ближайшие время.  Выполнение запланированных мероприятий, позволит заменить трубопровод, позволит подключить 5 домовладений,  в которых проживают 67 граждан, к центральному водоснабжению и полностью ликвидировать уличные водоразборные колонки. В настоящее время в с. Бажинск в зоне комплексной застройки по улице Новая активно ведется строительство (5 км удаленность от р. п. Маслянино), в 2014-2017 гг. данный жилой комплекс необходимо будет подключить к сетям водоснабжения.

Объекты водоснабжения (скважины, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы в 2008 году на праве хозяйственного ведения  ООО «Коммунальное хозяйство» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и поддержания имущества в работоспособном состоянии (д. Александровка, д.Чупино, д. Серебренниково, с. Бажинск)

В МО Бажинского сельсовета эксплуатацию водопроводной системы осуществляет ООО «Коммунальное хозяйство». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

ХАРАКТЕРИСТИКА СКВАЖИН

1.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНА

№13029

д.Александровка, центр села,

Маслянинский район

ПРИВЯЗКА

| № скважины: | по первоисточнику: |  | 13029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назн. скв при эксплуатации: |  | разведочно-эксплуатационная |  |
| Административный район: |  | Маслянинский район |  |
| Населенный пункт: |  | д.Александровка |  |
| Водоносный горизонт: |  | PZ |  |
| Визуальная привязка: |  | д.Александровка, центральная часть |  |

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дата бурения: май 1974г.

Название способа бурения: роторное

Организация, проводившая бурение: Сельхозводстрой

Глубина скважины, м: 60

Уровень статический, м: -15

| ОПРОБОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Дин. уровень |  | Понижение | Дебит,л/с |  | Уд. дебит |  | Тип импульса | Тип опыта |
| 20.05.1974 | 35 |  | 20 | 1 |  | 0,18 |  | Эрлифтной установкой | Откачка одиночная пробная |
| 28.09.1974 | 50 |  | 35 | 2 |  | 0,2 |  | Эрлифтной установкой |  |
| КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб, мм |  | Глубина от, м |  |  | Глубина до, м |  | Тип труб (фильтра) |  |  |
| 273,00 168,00 |  | +0,3 5 |  |  | 12,00 60,00 |  | Кондуктор Фильтровая колонна |  |  |
| 168,00 |  | 12 |  |  | 60,00 |  | Рабочая часть фильтра |  |  |
| Кондуктор d273мм от +0,3до12м. Фильтровая колонна d168мм от 5 до 60м, в т.ч. фильтр перфорированный каркас в интервале от 12 до 60 м. Произведен затрубный цементаж: кондуктора d273мм в интервале 0-12м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

ПО СКВАЖИНЕ 13029

| Дата отбора пробы 30.05.1974 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
| Аммоний NH4 | мг/л | н/о |
| Нитраты NO3 | мг/л | н/о |
| Нитриты NO2 | мг/л | н/о |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 0,4 |
| Хлориды Cl | мг/л | 28 |
| Сульфаты SO4 | мг/л | 72 |
| Железо общее | мг/л | н/о |
| Сероводород H2S |  |  |
| Фтор F |  |  |
| Щелочность |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 5,0 |
| Сумма Na | мг/л | 39 |
| Сухой остаток экспериментальный | мг/л | 330 |
| Минерализация |  | 491 |
| РН | б/разм | 7,7 |
| Нефтепродукты |  |  |
| Фелоны |  |  |

| КАТИОНЫ |  | АНИОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca, мг/л | 60 |  | Cl, мг/л | 28 |
| Mg, мг/л | 24 |  | SO4, мг/л | 72 |
| Na, мг/л | 39 |  | HCO3, мг/л | 268 |

ФОРМУЛА СОЛЕВОГО И ГАЗОВОГО СОСТАВА Гидрокарбонат HCO3-268; хлорид Cl-28; натрий Na-39 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности работы водозаборной скважины необходимо создание вокруг нее зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трёх поясов. Первый пояс ЗСО - пояс строгого режима, второй и третий пояса – пояса ограничений. Общий вид зоны санитарной охраны скважинного водозабора приведен на рисунке 1. Рис. 1 Схема зоны санитарной охраны скважинного водозабора Первый пояс зоны санитарной охраны предназначен для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений. Так как подземные воды палеозойских отложений относятся к категории условно защищённых, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 от водозабора. В настоящее время ограждение скважины выполнено размером 40х40м. Природная защищенность гарантируется выполненными на скважине техническими мероприятиями:  произведена затрубная цементация кондуктора на глубину 12м (приложение 3);  на приустьевой площадке установлен герметизированный оголовок, который также исключает проникновение загрязняющих веществ (приложение 2). Территория первого пояса озеленена травой естественного произрастания, огорожена материалом из штакетника, пешеходная дорожка и подъездная дорога для автотранспорта к павильону не имеет твердого покрытия, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества» и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений». Проектом предусматривается устройство ограждения из металлических сетчатых панелей размером 60х60, устройство отмостки, пешеходной дорожки и подъездной дороги для автотранспорта к павильону, затраты на которые, учтены в локальной смете (приложение 9). Второй и третий пояса ЗСО предназначены для предотвращения микробного и химического загрязнения. Основной принцип расчёта размеров II и III поясов зоны санитарной охраны: граница каждого пояса – это изохронна, т.е. совокупность точек, из которых загрязнение достигает водозабора через заданный расчётный промежуток времени. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета. Второй пояс ЗСО (R2) предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границы II пояса ЗСО до водозаборных скважин, является расчётное время (Т1) продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т =200 суток (II - III климатический район, подземные воды находятся в условиях отсутствия прямой гидравлической связи с открытым водоёмом). Расположение границ третьего пояса (R3) определяется исходя из условия, что если за их пределами в водоносный пласт поступят химические загрязняющие вещества, они или не достигнут скважины, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее времени (Т2), равного расчётному времени эксплуатации скважины (Т2 = 25 лет = 9125 суток). Для определения размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны скважины, исходя из результатов ее эксплуатации, определим водопроводимость водоносного горизонта по упрощенной формуле Дюпюи: Q Km = ξ ---------, м²/сут S где ξ – коэффициент для безнапорных вод – 0,9-1,2 Q – дебит скважины на момент опробования скважины, м³/сут S – понижение уровня воды, м 7,2х24 Скважина № 13029 Km = 1.0 ------------ = 5 м²/сут 35 Все расчеты по определению размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны приведены ниже: Исходные данные: Q – суммарный расход, м³/сут – 78 µ - активная трещиноватость – 0,02 m - средняя мощность водоносного горизонта, м - 48 Km – водопроводимость водоносного горизонта, м²/сут - 5 i – уклон естественного потока – 0,001-0,003 q – естественный расход грунтового потока, q=Km i = 5x0.003 = 0,015 T - время самоочищения воды от бакзагрязнения, сут -200 T - амортизационный срок действия водозабора, сут – 9000 Определим положение водораздельной точки по формуле: Q 78 Xр = ----------- = ---------------------- = 828 2 π q 2x3.14x0,015 Для определения протяженности ЗСО находим численное значение параметров U и U по формуле: q T U = -------------- m µ Хр 0,015х200 U = --------------------- = 0,003 48х0,02х828 0,015х9000 U = -------------------- = 0,1 48x0,02х828 Полученные значения параметров U1,2 малы по сравнению с приведенными на графике рисунке 15. Санитарная охрана водозаборов подземных вод, М.1987, то есть естественный расход потока подземных вод незначительный. В этом случае область захвата водозабора в изолированном пласте представляет собой окружность радиусом: R = , м R = = 72 м (второй пояс ЗСО) R = = 482 м (третий пояс ЗСО) Таким образом, радиусы зон санитарной охраны I, II и III поясов для скважины составят соответственно 30, 72 и 482 м. Строительство объектов, обусловливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО первого и второго поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО третьего пояса, в перспективе не планируется. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, состав основных мероприятий по ограничению использования земельных участков на территории ЗСО включает в себя: Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО: - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора; - Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль.

2.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ

№851

д.Чупино, центральная часть,

Маслянинский район

ПРИВЯЗКА

| № скважины: | по первоисточнику: |  | 851кад. |
| --- | --- | --- | --- |
| Назн. скв при эксплуатации: |  | разведочно-эксплуатационная |  |
| Административный район: |  | Маслянинский район |  |
| Населенный пункт: |  | д.Чупино |  |
| Водоносный горизонт: |  | PZ |  |
| Визуальная привязка: |  | д. Чупино, центральная чась |  |

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дата бурения: июнь 1973г.

Название способа бурения: роторное

Организация, проводившая бурение: Сельхозводстрой

Глубина скважины, м: 40

Уровень статический, м: -3

| ОПРОБОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Дин. уровень |  | Понижение | Дебит,л/с |  | Уд. дебит |  | Тип импульса | Тип опыта |
| 25.06.1973 | 10 |  | 7 | 2,5 |  | 0,35 |  | Эрлифтной установкой | Откачка одиночная пробная |
| КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб, мм |  | Глубина от, м |  |  | Глубина до, м |  | Тип труб (фильтра) |  |  |
| 273,00 168,00 168,00 |  | +0,5 5 10 |  |  | 10,00 40 40 |  | Кондуктор Фильтровая колонна Рабочая часть фильтра |  |  |
| Кондуктор d273мм от +0,5 до 10м. Фильтровая колонна d168мм от 5 до 40м, в т.ч. фильтр перфорированный каркас в интервале от 10 до 40 м. Произведен затрубный цементаж: кондуктора d273мм в интервале 0-10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

Для  обеспечения  санитарно-эпидемиологической  надёжности работы водозаборной  скважины  необходимо  создание  вокруг нее  зоны  санитарной  охраны  (ЗСО)  в составе трёх  поясов. Первый пояс ЗСО  - пояс строгого режима, второй и третий пояса – пояса ограничений. Общий вид зоны санитарной охраны скважинного водозабора приведен на рисунке 1.

Рис. 1 Схема зоны санитарной охраны скважинного водозабора

Первый пояс  зоны санитарной охраны предназначен для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника  в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.

Так как подземные  воды палеозойских отложений относятся  к  категории  условно защищённых, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 от водозабора.

В настоящее время ограждение скважины выполнено размером 40х40м.

Природная защищенность гарантируется выполненными на скважине техническими мероприятиями:

- произведена затрубная цементация кондуктора на глубину 10 м (приложение 3);

- на приустьевой площадке установлен герметизированный оголовок, который также исключает проникновение загрязняющих веществ (приложение 2).

Территория первого пояса озеленена травой естественного произрастания, огорожена материалом из штакетника,  пешеходная дорожка  и подъездная дорога для автотранспорта к павильону не имеет твердого покрытия, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества» и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений».

Проектом предусматривается устройство ограждения из металлических сетчатых панелей размером 60х60, устройство отмостки, пешеходной дорожки  и подъездной дороги для автотранспорта к павильону, затраты на которые учтены в локальной смете (приложение 9).

Второй и третий пояса ЗСО предназначены для предотвращения микробного и химического загрязнения. Основной принцип расчёта размеров II и III поясов зоны санитарной охраны: граница каждого пояса – это изохронна, т.е. совокупность точек, из которых загрязнение достигает водозабора через заданный расчётный промежуток времени.

Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета.

Второй пояс ЗСО (R2) предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границы II пояса ЗСО до водозаборных скважин, является расчётное время (Т1) продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т1=200 суток (II - III климатический район, подземные воды находятся в условиях отсутствия прямой гидравлической связи с открытым водоёмом).

Расположение границ третьего пояса (R3) определяется  исходя из условия, что если за  их пределами в водоносный пласт поступят химические загрязняющие вещества, они или не достигнут скважины, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но  не ранее времени (Т2), равного расчётному времени эксплуатации скважины (Т2 = 25 лет = 9000 суток).

Все расчеты по определению размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны приведены ниже:

Исходные данные:

Q – суммарный расход, м³/сут – 80

µ - активная трещиноватость – 0,02

m - средняя мощность водоносного горизонта, м - 30

T1- время самоочищения воды от бакзагрязнения, сут -200

T2 - амортизационный срок действия водозабора, сут – 9000

Область захвата водозабора в изолированном пласте представляет собой окружность радиусом:

R2,3 = QT1,2πmμ, м

R2 = 80х2003.14x30x0.02= 92м (второй пояс ЗСО)

R3 = 80х90003.14x30x0.02= 618 м (третий пояс ЗСО)

Таким образом, радиусы зон санитарной охраны I, II и III поясов для скважины составят соответственно 30, 92 и 618 м.

Строительство  объектов, обусловливающих  опасность  микробиологического  загрязнения  подземных  вод  в  пределах  ЗСО  первого  и  второго  поясов и  химического  загрязнения  подземных  вод  в  пределах  ЗСО  третьего  пояса,  в  перспективе  не  планируется.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, состав основных мероприятий по ограничению использования земельных участков на территории ЗСО включает в себя:

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль.

РАСЧЕТ

нормативного водопотребления

с. Александровка, Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области

| Потребители воды | Ед. измере-ния | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. | Тыс. м3/год |
| Население проживающее в домах: |  |  |  |  |  |  |
| -с водопроводом и канализацией | чел. | 130 | 164 | 365 | 21,32 | 7,78 |
| -водопользование из водоразборных колонок | чел. | 40 | 39 |  | 1,56 | 0,57 |
| Итого: |  |  |  |  | 22,88 | 8,35 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк до 2-х лет | гол. | 30 | 12 | 365 | 0,36 | 0,13 |
| - свиньи | гол. | 15 | 17 |  | 0,26 | 0,09 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - магазин | продавец | 250 | 2 | 365 | 0,5 | 0,18 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,12 | 0,4 |
| Летний полив | м.кв. | 5 | 10000 | 120 | 50,0 | 6,0 |
| Всего: |  |  |  |  | 74,0 | 14,75 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 7,4 | 1,48 |
| Итого: |  |  |  |  | 81,4 | 16,23 |

3.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНА

№10756

дЧупино, южная окраина,

Маслянинский район

ПРИВЯЗКА

| № скважины: | по первоисточнику: |  | 10756 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назн. скв при эксплуатации: |  | разведочно-эксплуатационная |  |
| Административный район: |  | Маслянинский район |  |
| Населенный пункт: |  | д.Чупино |  |
| Водоносный горизонт: |  | PZ |  |
| Визуальная привязка: |  | д. Чупино, южная окраина |  |

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дата бурения: июнь 1970г.

Название способа бурения: роторное

Организация, проводившая бурение: Сельхозводстрой

Глубина скважины, м: 73

Уровень статический, м: -2

| ОПРОБОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Дин. уровень |  | Понижение | Дебит,л/с |  | Уд. дебит |  | Тип импульса | Тип опыта |
| 25.06.1970 30.06.1970 | 21 50 |  | 19 48 | 1 2,5 |  | 0,05 0,05 |  | Эрлифтной установкой | Откачка одиночная пробная |
| КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб, мм |  | Глубина от, м |  |  | Глубина до, м |  | Тип труб (фильтра) |  |  |
| 273,00 168,00 168,00 |  | +0,5 12 17 |  |  | 17,00 73 73 |  | Кондуктор Фильтровая колонна Рабочая часть фильтра |  |  |
| Кондуктор d273мм от +0,5 до 17м. Фильтровая колонна d168мм от 12 до 73м, в т.ч. фильтр перфорированный каркас в интервале от 17 до 73 м. Произведен затрубный цементаж: кондуктора d273мм в интервале 0-17м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

ПО СКВАЖИНЕ 10756

| Дата отбора пробы 30.06.1970 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
| Аммоний NH4 | мг/л | н/о |
| Нитраты NO3 | мг/л | н/о |
| Нитриты NO2 | мг/л | н/о |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 2,24 |
| Хлориды Cl | мг/л | 8 |
| Сульфаты SO4 | мг/л |  |
| Железо общее | мг/л | н/о |
| Сероводород H2S |  |  |
| Фтор F |  |  |
| Щелочность |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 5,0 |
| Натрий Na | мг/л | 3 |
| Сухой остаток экспериментальный | мг/л | 256 |
| Минерализация |  | 410 |
| РН | б/разм | 7,4 |
| Нефтепродукты |  |  |
| Фелоны |  |  |

| КАТИОНЫ |  | АНИОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca, мг/л | 72 |  | Cl, мг/л | 8 |
| Mg, мг/л | 17 |  | SO4, мг/л | - |
| Na, мг/л | 3 |  | HCO3, мг/л | 305 |

ФОРМУЛА СОЛЕВОГО И ГАЗОВОГО СОСТАВА Гидрокарбонат HCO3-305; хлорид Cl-8; натрий Na-3 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности работы водозаборной скважины необходимо создание вокруг нее зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трёх поясов. Первый пояс ЗСО - пояс строгого режима, второй и третий пояса – пояса ограничений. Общий вид зоны санитарной охраны скважинного водозабора приведен на рисунке 1. Рис. 1 Схема зоны санитарной охраны скважинного водозабора Первый пояс зоны санитарной охраны предназначен для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений. Так как подземные воды палеозойских отложений относятся к категории не защищённых, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 50 от водозабора. В настоящее время ограждение скважины выполнено размером 40х40м. Природная защищенность гарантируется выполненными на скважине техническими мероприятиями: - произведена затрубная цементация кондуктора на глубину 17м (приложение 3); - на приустьевой площадке установлен герметизированный оголовок, который также исключает проникновение загрязняющих веществ (приложение 2). Территория первого пояса озеленена травой естественного произрастания, огорожена материалом из штакетника, пешеходная дорожка и подъездная дорога для автотранспорта к павильону не имеет твердого покрытия, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества» и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений». Проектом предусматривается устройство ограждения из металлических сетчатых панелей размером 100х100, устройство отмостки, пешеходной дорожки и подъездной дороги для автотранспорта к павильону, затраты на которые учтены в локальной смете (приложение 9). Второй и третий пояса ЗСО предназначены для предотвращения микробного и химического загрязнения. Основной принцип расчёта размеров II и III поясов зоны санитарной охраны: граница каждого пояса – это изохронна, т.е. совокупность точек, из которых загрязнение достигает водозабора через заданный расчётный промежуток времени. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета. Второй пояс ЗСО (R2) предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границы II пояса ЗСО до водозаборных скважин, является расчётное время (Т1) продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т=200 суток (II - III климатический район, подземные воды находятся в условиях отсутствия прямой гидравлической связи с открытым водоёмом). Расположение границ третьего пояса (R3) определяется исходя из условия, что если за их пределами в водоносный пласт поступят химические загрязняющие вещества, они или не достигнут скважины, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее времени (Т2), равного расчётному времени эксплуатации скважины (Т2 = 25 лет = 9000суток). Все расчеты по определению размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны приведены ниже: Исходные данные: Q – суммарный расход, м³/сут – 10 µ - активная трещиноватость – 0,02 m - средняя мощность водоносного горизонта, м - 60 T- время самоочищения воды от бакзагрязнения, сут -200 T - амортизационный срок действия водозабора, сут – 9000 Область захвата водозабора в изолированном пласте представляет собой окружность радиусом: R = , м R = = 23 м (второй пояс ЗСО) R = = 155 м (третий пояс ЗСО) Таким образом, радиусы зон санитарной охраны I, II и III поясов для скважины составят соответственно 50, 23 и 155 м. Строительство объектов, обусловливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО первого и второго поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО третьего пояса, в перспективе не планируется. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, состав основных мероприятий по ограничению использования земельных участков на территории ЗСО включает в себя: Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО: - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора; - Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль. РАСЧЕТ нормативного водопотребления д.Чупино, Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области сентябрь 2013 года Потребители воды; Ед. измере-ния; Норма расхода воды, л/сутки; Кол-во единиц; Кол-во рабочих дней; Максимальный расход воды. м3/сут.; Тыс. м3/год. Население проживающее в домах:. -с ванными и канализацией; чел.; 130; 281; 36,53; 13,33. -с водопользованием из водоразборных колонок; чел.; 40; 110; 365; 4,4; 1,61. Итого:; 40,93; 14,94. Животноводческий сектор. Личный скот. - коровы молочные; гол.; 100. - телята до 6 месяцев; гол.; 20; 12; 365; 0,24; 0,09. - овцы, козы; гол.; 10. - птицы; гол.; 1,5; 19; 0,03; 0,01. - свиньи; гол.; 15; 38; 0,57; 0,21. Культурно-бытовой сектор:. - магазин; продавец; 250; 1; 365; 0,25; 0,09. Итого:; 1,09; 0,4. Летний полив; м.кв.; 5; 8000; 120; 40,0; 4,8. Всего:; 82,02; 20,14. Неучтенные расходы 10%; 8,2; 2,0. Итого:; 90,22; 22,14.

4.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНА

№13172

с.Бажинск, центр села,

Маслянинский район

ПРИВЯЗКА

| № скважины: | по первоисточнику: |  | 13172 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назн. скв при эксплуатации: |  | разведочно-эксплуатационная |  |
| Административный район: |  | Маслянинский район |  |
| Населенный пункт: |  | с.Бажинск |  |
| Водоносный горизонт: |  | PZ |  |
| Визуальная привязка: |  | с.Бажинск, центр села |  |

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дата бурения: сентябрь 1974г.

Название способа бурения: роторное

Организация, проводившая бурение: Сельхозводстрой

Глубина скважины, м: 105

Уровень статический, м: -20

| ОПРОБОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Дин. уровень |  | Понижение | Дебит,л/с |  | Уд. дебит |  | Тип импульса | Тип опыта |
| 27.09.1974 | 30 |  | 10 | 5 |  | 0,55 |  | Эрлифтной установкой | Откачка одиночная пробная |
| 29.09.1974 | 50 |  | 30 | 6,7 |  | 0,8 |  | Эрлифтной установкой |  |
| КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб, мм |  | Глубина от, м |  |  | Глубина до, м |  | Тип труб (фильтра) |  |  |
| 325,00 219,00 |  | +0,3 +0,5 |  |  | 10,00 75,00 |  | Кондуктор Обсадная труба |  |  |
| 168,00 |  | 68,00 |  |  | 105,00 |  | Фильтровая колонна |  |  |
| 168,00 |  | 75 |  |  | 105 |  | Рабочая часть фильтра |  |  |
| Кондуктор d325мм от +0,3до10м. Обсадные трубы d219мм от +0,5 до 75м. Фильтровая колонна d146мм от 68 до105м, в т.ч. фильтр перфорированный каркас в интервале от 75 до 105 м. Произведен затрубный цементаж: кондуктора d325мм в интервале 0-10м Эксплуатационной колонны d219мм в интервале 0-75м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

ПО СКВАЖИНЕ 13172

| Дата отбора пробы 30.09.1974 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
| Аммоний NH4 | мг/л | н/о |
| Нитраты NO3 | мг/л | н/о |
| Нитриты NO2 | мг/л | н/о |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 3,04 |
| Хлориды Cl | мг/л | 14 |
| Сульфаты SO4 | мг/л | 57 |
| Железо общее | мг/л | н/о |
| Сероводород H2S |  |  |
| Фтор F |  |  |
| Щелочность |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 6,8 |
| Сумма Na+K | мг/л | 50 |
| Сухой остаток экспериментальный | мг/л | 470 |
| Минерализация |  |  |
| РН | б/разм | 7,9 |
| Нефтепродукты |  |  |
| Фелоны |  |  |

| КАТИОНЫ |  | АНИОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca, мг/л | 96 |  | Cl, мг/л | 14 |
| Mg, мг/л | 24 |  | SO4, мг/л | 57 |
| Na+K, мг/л | 50 |  | HCO3, мг/л | 451 |

ФОРМУЛА СОЛЕВОГО И ГАЗОВОГО СОСТАВА Гидрокарбонат HCO3-451; хлорид Cl-14; натрий Na-50 Геологическое строение и гидрогеологические условия территории с.Бажинск согласно паспортным данным по скважине №13172 характеризуются следующими показателями: - Эксплуатируемый водоносный горизонт палеозойских отложений, залегающий в интервалах 71-105 м перекрыт от проникновения поверхностных загрязнений толщей суглинков, глин и сланцев, общая мощность которых составляет 70 м. - Водоносный горизонт палеозойских отложений характеризуется высоким напором, о чем свидетельствует установление статического уровня на глубине 20 м, что исключает возможные межпластовые перетоки. По материалам региональных исследований, отраженных в работе «Ресурсы пресных и маломинерализованных подземных вод южной части Западно-Сибирского артезианского бассейна», М.1991г, область питания горизонта находится за пределами Ордынского района. Рядом исследователей установлено, что при мощности перекрывающих глин более 10 м, напорный водоносный горизонт можно отнести к категории защищенных (таблица 8.2 Основы гидрогеологии. Использование и охрана подземных вод, «Наука», 1983). Таким образом, приведенная характеристика природных условий дает основание утверждать о надежной защищенности водоносного горизонта, эксплуатируемого скважиной №13172 в с.Бажинск. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности работы водозаборной скважины необходимо создание вокруг нее зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трёх поясов. Первый пояс ЗСО - пояс строгого режима, второй и третий пояса – пояса ограничений. Общий вид зоны санитарной охраны скважинного водозабора приведен на рисунке 1. Рис. 1 Схема зоны санитарной охраны скважинного водозабора Первый пояс зоны санитарной охраны предназначен для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений. Так как подземные воды палеозойских отложений относятся к категории защищённых, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 от водозабора. В настоящее время ограждение скважины выполнено размером 60х60м. Природная защищенность гарантируется выполненными на скважине техническими мероприятиями: - произведена затрубная цементация кондуктора на глубину 10м; - произведена затрубная цементация эксплуатационной колонны в интервале 0-75 м (согласно паспорту на скважину – приложение 3); - на приустьевой площадке установлен герметизированный оголовок, который также исключает проникновение загрязняющих веществ (приложение 2). Территория первого пояса озеленена травой естественного произрастания, огорожена материалом из штакетника, пешеходная дорожка и подъездная дорога для автотранспорта к павильону не имеет твердого покрытия, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества» и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений». Проектом предусматривается устройство ограждения из металлических сетчатых панелей размером 60х60, устройство отмостки, пешеходной дорожки и подъездной дороги для автотранспорта к павильону, затраты на которые учтены в локальной смете (приложение 9). Второй и третий пояса ЗСО предназначены для предотвращения микробного и химического загрязнения. Основной принцип расчёта размеров II и III поясов зоны санитарной охраны: граница каждого пояса – это изохронна, т.е. совокупность точек, из которых загрязнение достигает водозабора через заданный расчётный промежуток времени. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета. Второй пояс ЗСО (R2) предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границы II пояса ЗСО до водозаборных скважин, является расчётное время (Т1) продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т=200 суток (II - III климатический район, подземные воды находятся в условиях отсутствия прямой гидравлической связи с открытым водоёмом). Расположение границ третьего пояса (R3) определяется исходя из условия, что если за их пределами в водоносный пласт поступят химические загрязняющие вещества, они или не достигнут скважины, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее времени (Т2), равного расчётному времени эксплуатации скважины (Т2 = 25 лет = 9125 суток). Для определения размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны скважины, исходя из результатов ее эксплуатации, определим водопроводимость водоносного горизонта по упрощенной формуле Дюпюи: Q Km = ξ ---------, м²/сут S где ξ – коэффициент для напорных вод – 1,3-1,5 Q – дебит скважины на момент опробования скважины, м³/сут S – понижение уровня воды, м 18х24 Скважина № 13172 Km = 1.4 ------------ = 60 м²/сут 10 Все расчеты по определению размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны приведены ниже: Исходные данные: Q – суммарный расход, м³/сут – 90 µ - активная трещиноватость – 0,02 m - средняя мощность водоносного горизонта, м - 34 T- время самоочищения воды от бакзагрязнения, сут -200 T - амортизационный срок действия водозабора, сут – 9000 Область захвата водозабора в изолированном пласте представляет собой окружность радиусом: R = , м R = = 92 м (второй пояс ЗСО) R = = 616 м (третий пояс ЗСО) Таким образом, радиусы зон санитарной охраны I, II и III поясов для скважины составят соответственно 30, 92 и 616 м. Строительство объектов, обусловливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО первого и второго поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО третьего пояса, в перспективе не планируется. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, состав основных мероприятий по ограничению использования земельных участков на территории ЗСО включает в себя: Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО: - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора; - Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль.

5.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНА

№128

с.Бажинск, западная окраина села,

Маслянинский район

ПРИВЯЗКА

| № скважины: | по первоисточнику: |  | 128 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назн. скв при эксплуатации: |  | разведочно-эксплуатационная |  |
| Административный район: |  | Маслянинский район |  |
| Населенный пункт: |  | с.Бажинск |  |
| Водоносный горизонт: |  | PZ |  |
| Визуальная привязка: |  | с.Бажинск, западная окраина |  |

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дата бурения: сентябрь 1977г.

Название способа бурения: роторное

Организация, проводившая бурение: Мелиоводстрой

Глубина скважины, м: 85

Уровень статический, м: -12

| ОПРОБОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Дин. уровень |  | Понижение | Дебит,л/с |  | Уд. дебит |  | Тип импульса | Тип опыта |
| 20.09.1977 | 50 |  | 38 | 2,5 |  | 0,2 |  | Эрлифтной установкой | Откачка одиночная пробная |
| КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб, мм |  | Глубина от, м |  |  | Глубина до, м |  | Тип труб (фильтра) |  |  |
| 325,00 219,00 |  | +0,3 +0,5 |  |  | 6,00 62,00 |  | Кондуктор Обсадная труба |  |  |
|  |  | 62 |  |  | 85 |  | Открытый ствол |  |  |
| Кондуктор d325 мм от +0,3 до 6м. Обсадные трубы d219 мм от +0,5 до 62 м. В интервале 62-85 м открытый ствол. Произведен затрубный цементаж: кондуктора d325 мм в интервале 0-6 м Эксплуатационной колонны d219 мм в интервале 0-62 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

ПО СКВАЖИНЕ 128

| Дата отбора пробы 30.09.1974 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
| Аммоний NH4 | мг/л | н/о |
| Нитраты NO3 | мг/л | н/о |
| Нитриты NO2 | мг/л | н/о |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 3,04 |
| Хлориды Cl | мг/л | 14 |
| Сульфаты SO4 | мг/л | 57 |
| Железо общее | мг/л | н/о |
| Сероводород H2S |  |  |
| Фтор F |  |  |
| Щелочность |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 6,8 |
| Сумма Na+K | мг/л | 50 |
| Сухой остаток экспериментальный | мг/л | 470 |
| Минерализация |  |  |
| РН | б/разм | 7,9 |
| Нефтепродукты |  |  |
| Фелоны |  |  |

| КАТИОНЫ |  | АНИОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca, мг/л | 96 |  | Cl, мг/л | 14 |
| Mg, мг/л | 24 |  | SO4, мг/л | 57 |
| Na+K, мг/л | 50 |  | HCO3, мг/л | 451 |

ФОРМУЛА СОЛЕВОГО И ГАЗОВОГО СОСТАВА Гидрокарбонат HCO3-451; хлорид Cl-14; натрий Na-50 Геологическое строение и гидрогеологические условия территории с.Бажинск согласно паспортным данным по скважине №128 характеризуются следующими показателями: - Эксплуатируемый водоносный горизонт палезойских отложений, залегающий в интервале 62-85 м перекрыт от проникновения поверхностных загрязнений толщей суглинков, глин и сланцев, общая мощность которых составляет 62 м. - Водоносный горизонт палеозойских отложений характеризуется высоким напором, о чем свидетельствует установление статического уровня на глубине 12 м, что исключает возможные межпластовые перетоки. По материалам региональных исследований, отраженных в работе «Ресурсы пресных и маломинерализованных подземных вод южной части Западно-Сибирского артезианского бассейна», М.1991г, область питания горизонта находится за пределами Ордынского района. Рядом исследователей установлено, что при мощности перекрывающих глин более 10 м, напорный водоносный горизонт можно отнести к категории защищенных (таблица 8.2 Основы гидрогеологии. Использование и охрана подземных вод, «Наука», 1983). Таким образом, приведенная характеристика природных условий дает основание утверждать о надежной защищенности водоносного горизонта, эксплуатируемого скважиной №128 в с.Бажинск. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности работы водозаборной скважины необходимо создание вокруг нее зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трёх поясов. Первый пояс ЗСО - пояс строгого режима, второй и третий пояса – пояса ограничений. Общий вид зоны санитарной охраны скважинного водозабора приведен на рисунке 1. Рис. 1 Схема зоны санитарной охраны скважинного водозабора Первый пояс зоны санитарной охраны предназначен для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений. По материалам гидрогеологической характеристики участка подземные воды палеозойских отложений относятся к категории защищённых, так как в кровле залегают слабопроницаемые глины и суглинки мощностью 50 м, характеризующиеся средним значением фильтрации, численно равным 0,01. В качестве критерия, количественно характеризующего степень защищённости водоносного горизонта, согласно «Рекомендаций по гидрогеологическим расчетам для определения границ ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» (ВНИИ «Водгео», М., 1983), выбрано время проникновения загрязнения (T0) с поверхности земли до водоносного горизонта, определяемое по формуле: (1) где n0 – активная пористость перекрывающих глин, n0=0,01; m – мощность перекрывающих глин, m=50 м; k – коэффициент вертикальной фильтрации перекрывающих суглинков и глин, k=0,1 м/сут; e - показатель интенсивности атмосферного питания, e=0,59*10-4 м/сут. Подставляя в формулу (1) численные значения получим: Полученный результат подтверждает наличие защищенности подземных вод. Время инфильтрации загрязненных вод по вертикали через перекрывающие глинистые отложения в 3,6 раз превышает время выживания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока для данного климатического пояса, равное 200 суток. Согласно классификации СанПиН 2.1.4.1110-02 и характера геолого-гидрогеологического разреза подземные воды относятся к категории защищённых от проникновения поверхностных загрязнений. В этой связи, граница первого пояса зоны санитарной охраны (пояса строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения, должна быть установлена радиусом в 30 метров вокруг скважины. Вместе с тем, согласно пункту 10.12 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" - для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях размеры первого пояса допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но они должны быть не менее 15 метров. Такой подход поддерживается и СанПиН 2.1.4.1110-02 (пункт 2.2.1). Учитывая, что время просачивания загрязнённых вод по вертикали через перекрывающие слабопроницаемые отложения составляет 710 суток (1,9 лет), границы зоны санитарной охраны первого пояса возможно установить на удалении в 20 метров от центра скважины. К обоснованию правомерности уменьшения радиуса I пояса зоны санитарной охраны до 20 метров, можно отнести также следующие факторы и мероприятия: - произведена затрубная цементация кондуктора на глубину 6 м; - произведена затрубная цементация эксплуатационной колонны в интервале 0-62 м (согласно паспорту на скважину – приложение 3); - на приустьевой площадке установлен герметизированный оголовок, который также исключает проникновение загрязняющих веществ (приложение 2). Приведенная характеристика природных условий и выполненные технические мероприятия позволяют сделать вывод о возможности сохранения уменьшенного размера первого пояса зоны санитарной охраны, однако, при условии согласования с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02). Территория первого пояса озеленена травой естественного произрастания, огорожена материалом из штакетника, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества» и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений». Проектом предусматривается замена ограждения на металлические сетчатые панели, устройство отмостки вокруг павильона, затраты на которые учтены в локальной смете (приложение 9). Второй и третий пояса ЗСО предназначены для предотвращения микробного и химического загрязнения. Основной принцип расчёта размеров II и III поясов зоны санитарной охраны: граница каждого пояса – это изохронна, т.е. совокупность точек, из которых загрязнение достигает водозабора через заданный расчётный промежуток времени. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета. Второй пояс ЗСО (R2) предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границы II пояса ЗСО до водозаборных скважин, является расчётное время (Т1) продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т=200 суток (II - III климатический район, подземные воды находятся в условиях отсутствия прямой гидравлической связи с открытым водоёмом). Расположение границ третьего пояса (R3) определяется исходя из условия, что если за их пределами в водоносный пласт поступят химические загрязняющие вещества, они или не достигнут скважины, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее времени (Т2), равного расчётному времени эксплуатации скважины (Т2 = 25 лет = 9125 суток). Для определения размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны скважины, исходя из результатов ее эксплуатации, определим водопроводимость водоносного горизонта по упрощенной формуле Дюпюи: Q Km = ξ ---------, м²/сут S где ξ – коэффициент для напорных вод – 1,3-1,5 Q – дебит скважины на момент опробования скважины, м³/сут S – понижение уровня воды, м 9х24 Скважина № 128 Km = 1,4 ------------ = 8м²/сут 38 Все расчеты по определению размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны приведены ниже: Исходные данные: Q – суммарный расход, м³/сут – 30 µ - активная трещиноватость – 0,02 m - средняя мощность водоносного горизонта, м - 23 T- время самоочищения воды от бакзагрязнения, сут -200 T - амортизационный срок действия водозабора, сут – 9000 Область захвата водозабора в изолированном пласте представляет собой окружность радиусом: R = , м R = = 64 м (второй пояс ЗСО) R = = 432 м (третий пояс ЗСО) Таким образом, радиусы зон санитарной охраны I, II и III поясов для скважины составят соответственно 20, 64 и 432 м. Санитарная обстановка водозаборного участка удовлетворительная, условия для организации ЗСО всех трёх поясов благоприятные. Строительство объектов, обусловливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО первого и второго поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО третьего пояса, в перспективе не планируется. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, состав основных мероприятий по ограничению использования земельных участков на территории ЗСО включает в себя: Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО: - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора; - Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль. РАСЧЕТ нормативного водопотребления с.Бажинск, Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области сентябрь 2013 года Потребители воды; Ед. измере-ния; Норма расхода воды, л/сутки; Кол-во единиц; Кол-во рабочих дней; Максимальный расход воды. м3/сут.; Тыс. м3/год. Население проживающее в домах:. -с ванными и канализацией; чел.; 130; 248; 32,24; 11,77. -с водопользованием из водоразборных колонок; чел.; 40; 39; 365; 1,56; 0,57. Итого:; 33,8; 12,34. Животноводческий сектор. Личный скот. - коровы молочные; гол.; 100; 5; 0,5; 0,18. - телята до 6 месяцев; гол.; 20; 13; 365; 0,26; 0,1. - птицы; гол.; 1,5; 26; 0,04; 0,015. - свиньи; гол.; 15; 41; 0,62; 0,23. Культурно-бытовой сектор:. - магазин; продавец; 250; 2; 365; 0,5; 0,18. Итого:; 1,42; 0,53. Летний полив; м.кв.; 5; 15000; 120; 75,00; 9,0. Всего:; 110,22; 21,87. Неучтенные расходы 10%; 11,02; 2,19. Итого:; 121,24; 24,06.

6.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНА

№24-87

с.Серебренниково, западная окраина села,

Маслянинский район

ПРИВЯЗКА

| № скважины: | по первоисточнику: |  | 24-87 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назн. скв при эксплуатации: |  | разведочно-эксплуатационная |  |
| Административный район: |  | Маслянинский район |  |
| Населенный пункт: |  | с.Серебренниково |  |
| Водоносный горизонт: |  | PZ |  |
| Визуальная привязка: |  | с.Серебренниково, западная окраина села |  |

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дата бурения: июль 1987г.

Название способа бурения: роторное

Организация, проводившая бурение: Новосибирскводстрой

Глубина скважины, м: 75

Уровень статический, м: -6

| ОПРОБОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Дин. уровень |  | Понижение | Дебит,л/с |  | Уд. дебит |  | Тип импульса | Тип опыта |
| 19.07.1987 | 71 |  | 65 | 1 |  | 0,06 |  | Эрлифтной установкой | Откачка одиночная пробная |
| КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб, мм |  | Глубина от, м |  |  | Глубина до, м |  | Тип труб (фильтра) |  |  |
| 377,00 273,00 |  | +0,3 +0,5 |  |  | 10,00 36,00 |  | Кондуктор Обсадная труба |  |  |
| 168,00 |  | 29 |  |  | 75 |  | Фильтровая колонна |  |  |
| 168,00 |  | 36 |  |  | 75 |  | Рабочая часть фильтра |  |  |
| Кондуктор d377мм от +0,3до10м. Обсадные трубы d273мм от +0,5 до 36м. Фильтровая колонна d168мм от 29 до 75м, в т.ч. фильтр перфорированный каркас в интервале от 36 до 75 м. Произведен затрубный цементаж: кондуктора d377мм в интервале 0-10м Эксплуатационной колонны d273мм в интервале 0-36м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

ПО СКВАЖИНЕ 13172

| Дата отбора пробы 20.07.1987 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
| Аммоний NH4 | мг/л | 0,2 |
| Нитраты NO3 | мг/л | н/о |
| Нитриты NO2 | мг/л | 0,01 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 2,8 |
| Хлориды Cl | мг/л | 14 |
| Сульфаты SO4 | мг/л | 8 |
| Железо общее | мг/л | 1,5 |
| Сероводород H2S |  |  |
| Фтор F |  |  |
| Щелочность |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 7,0 |
| Натрий Na | мг/л | 8 |
| Сухой остаток экспериментальный | мг/л | 370 |
| Минерализация |  | 565 |
| РН | б/разм | 7,7 |
| Нефтепродукты |  |  |
| Фелоны |  |  |

| КАТИОНЫ |  | АНИОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca, мг/л | 92 |  | Cl, мг/л | 14 |
| Mg, мг/л | 29 |  | SO4, мг/л | 8 |
| Na, мг/л | 8 |  | HCO3, мг/л | 414 |

| ФОРМУЛА СОЛЕВОГО И ГАЗОВОГО СОСТАВА Гидрокарбонат HCO3-414; хлорид Cl-14; натрий Na-80 Геологическое строение и гидрогеологические условия территории с.Серебренниково согласно паспортным данным по скважине №24-87 характеризуются следующими показателями: - Эксплуатируемый водоносный горизонт палезойских отложений, залегающий в интервале 36-75 м перекрыт от проникновения поверхностных загрязнений толщей суглинков и глин, общая мощность которых составляет 33 м. - Водоносный горизонт палеозойских отложений характеризуется высоким напором, о чем свидетельствует установление статического уровня на глубине 6 м, что исключает возможные межпластовые перетоки. По материалам региональных исследований, отраженных в работе «Ресурсы пресных и маломинерализованных подземных вод южной части Западно-Сибирского артезианского бассейна», М.1991г, область питания горизонта находится за пределами Ордынского района. Рядом исследователей установлено, что при мощности перекрывающих глин более 10 м, напорный водоносный горизонт можно отнести к категории защищенных (таблица 8.2 Основы гидрогеологии. Использование и охрана подземных вод, «Наука», 1983). Таким образом, приведенная характеристика природных условий дает основание утверждать о надежной защищенности водоносного горизонта, эксплуатируемого скважиной №24-87 в с.Серебренниково. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности работы водозаборной скважины необходимо создание вокруг нее зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трёх поясов. Первый пояс ЗСО - пояс строгого режима, второй и третий пояса – пояса ограничений. Общий вид зоны санитарной охраны скважинного водозабора приведен на рисунке 1. Рис. 1 Схема зоны санитарной охраны скважинного водозабора Первый пояс зоны санитарной охраны предназначен для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений. По материалам гидрогеологической характеристики участка подземные воды палеозойских отложений относятся к категории защищённых, так как в кровле залегают слабопроницаемые глины и суглинки мощностью 33 м, характеризующиеся средним значением фильтрации, численно равным 0,01. В качестве критерия, количественно характеризующего степень защищённости водоносного горизонта, согласно «Рекомендаций по гидрогеологическим расчетам для определения границ ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» (ВНИИ «Водгео», М., 1983), выбрано время проникновения загрязнения (T0) с поверхности земли до водоносного горизонта, определяемое по формуле: (1) где n0 – активная пористость перекрывающих глин, n0=0,01; m – мощность перекрывающих глин, m=50 м; k – коэффициент вертикальной фильтрации перекрывающих суглинков и глин, k=0,1 м/сут; e - показатель интенсивности атмосферного питания, e=0,59*10-4 м/сут. Подставляя в формулу (1) численные значения получим: Полученный результат подтверждает наличие защищенности подземных вод. Время инфильтрации загрязненных вод по вертикали через перекрывающие глинистые отложения в 2,3 раз превышает время выживания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока для данного климатического пояса, равное 200 суток. Согласно классификации СанПиН 2.1.4.1110-02 и характера геолого-гидрогеологического разреза подземные воды относятся к категории защищённых от проникновения поверхностных загрязнений. В этой связи, граница первого пояса зоны санитарной охраны (пояса строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения, должна быть установлена радиусом в 30 метров вокруг скважины. Вместе с тем, согласно пункту 10.12 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" - для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях размеры первого пояса допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но они должны быть не менее 15 метров. Такой подход поддерживается и СанПиН 2.1.4.1110-02 (пункт 2.2.1). Учитывая, что время просачивания загрязнённых вод по вертикали через перекрывающие слабопроницаемые отложения составляет 469 суток (1,3 года), границы зоны санитарной охраны первого пояса возможно установить на удалении в 20 метров от центра скважины. К обоснованию правомерности уменьшения радиуса I пояса зоны санитарной охраны до 20 метров, можно отнести также следующие факторы и мероприятия: - произведена затрубная цементация кондуктора на глубину 10 м; - произведена затрубная цементация эксплуатационной колонны в интервале 0-36 м (согласно паспорту на скважину – приложение 3); - на приустьевой площадке установлен герметизированный оголовок, который также исключает проникновение загрязняющих веществ (приложение 2). Приведенная характеристика природных условий и выполненные технические мероприятия позволяют сделать вывод о возможности сохранения уменьшенного размера первого пояса зоны санитарной охраны, однако, при условии согласования с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02). Территория первого пояса озеленена травой естественного произрастания, огорожена материалом из штакетника, пешеходная дорожка и подъездная дорога для автотранспорта к павильону не имеет твердого покрытия, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества» и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений». Проектом предусматривается замена ограждения на металлические сетчатые панели, устройство отмостки, пешеходной дорожки и подъездной дороги для автотранспорта к павильону, затраты на которые учтены в локальной смете (приложение 9). Второй и третий пояса ЗСО предназначены для предотвращения микробного и химического загрязнения. Основной принцип расчёта размеров II и III поясов зоны санитарной охраны: граница каждого пояса – это изохронна, т.е. совокупность точек, из которых загрязнение достигает водозабора через заданный расчётный промежуток времени. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета. Второй пояс ЗСО (R2) предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границы II пояса ЗСО до водозаборных скважин, является расчётное время (Т1) продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т=200 суток (II - III климатический район, подземные воды находятся в условиях отсутствия прямой гидравлической связи с открытым водоёмом). Расположение границ третьего пояса (R3) определяется исходя из условия, что если за их пределами в водоносный пласт поступят химические загрязняющие вещества, они или не достигнут скважины, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее времени (Т2), равного расчётному времени эксплуатации скважины (Т2 = 25 лет = 9000 суток). Все расчеты по определению размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны приведены ниже: Исходные данные: Q – суммарный расход, м³/сут – 6 µ - активная трещиноватость – 0,02 m - средняя мощность водоносного горизонта, м - 39 T- время самоочищения воды от бакзагрязнения, сут -200 T - амортизационный срок действия водозабора, сут – 9000 Область захвата водозабора в изолированном пласте представляет собой окружность радиусом: R = , м R = = 22 м (второй пояс ЗСО) R = = 148 м (третий пояс ЗСО) Таким образом, радиусы зон санитарной охраны I, II и III поясов для скважины составят соответственно 20, 22 и 148 м. Санитарная обстановка водозаборного участка удовлетворительная, условия для организации ЗСО всех трёх поясов благоприятные. Строительство объектов, обусловливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО первого и второго поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО третьего пояса, в перспективе не планируется. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, состав основных мероприятий по ограничению использования земельных участков на территории ЗСО включает в себя: Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО: - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора; - Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль. 7.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНА №12645 с.Серебренниково, восточная окраина села, Маслянинский район ПРИВЯЗКА № скважины:; по первоисточнику:; 12645. Назн. скв при эксплуатации:; разведочно-эксплуатационная. Административный район:; Маслянинский район. Населенный пункт:; с.Серебренниково. Водоносный горизонт:; PZ. Визуальная привязка:; с.Серебренниково, восточная окраина села. ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. Дата бурения: июнь 1973г.. Название способа бурения: роторное. Организация, проводившая бурение: Сельхозводстрой. Глубина скважины, м: 83. Уровень статический, м: -10. ОПРОБОВАНИЕ. Дата; Дин. уровень; Понижение; Дебит,л/с; Уд. дебит; Тип импульса; Тип опыта. 25.06.1973 28.06.1973; 40 65; 30 55; 1,4 2; 0,16 0,13; Эрлифтной установкой; Откачка одиночная пробная. КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ. Диаметр труб, мм; Глубина от, м; Глубина до, м; Тип труб (фильтра). 273,00; +0,5; 15,00; Кондуктор. 168,00; 10; 83; Фильтровая колонна. 168,00; 15; 83; Рабочая часть фильтра. Кондуктор d273мм от +0,5 до 15м. Фильтровая колонна d168мм от 10 до 83м, в т.ч. фильтр перфорированный каркас в интервале от 15 до 83 м. Произведен затрубный цементаж: кондуктора d273мм в интервале 0-15м. ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ ПО СКВАЖИНЕ 12645 Дата отбора пробы 16.06.1973. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ; КОЛИЧЕСТВО. Аммоний NH4; мг/л; н/о. Нитраты NO3; мг/л; 0,001. Нитриты NO2; мг/л; 0,2. Окисляемость перманганатная; мг/л; 0,16. Хлориды Cl; мг/л; 27. Сульфаты SO4; мг/л; 4. Железо общее; мг/л; 0,5. Сероводород H2S. Фтор F. Щелочность. Жесткость общая; Мг-экв/л; 4,8. Натрий Na; мг/л; 15. Сухой остаток экспериментальный; мг/л; 280. Минерализация; 415. РН; б/разм; 8,2. Нефтепродукты. Фелоны. КАТИОНЫ; АНИОНЫ. Ca, мг/л; 70; Cl, мг/л; 27. Mg, мг/л; 19; SO4, мг/л; 4. Na, мг/л; 15; HCO3, мг/л; 280. ФОРМУЛА СОЛЕВОГО И ГАЗОВОГО СОСТАВА Гидрокарбонат HCO3-280; хлорид Cl-27; натрий Na-15. Подземные воды палеозойских отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов Маслянинского района, в том числе с.Серебренниково. Паспортные данные пробуренной в 1973г скважины №12645 на момент сдачи в эксплуатацию приведены ниже. Таблица 1 №№пп; Краткое описание пород; Глубина залег. по- дошвы, м; Мощ-ность слоя, м; Примечание. 1; Песчаник серый разрушенный; 15; 15; Конструкция скв.: Кондуктор d273 от +0,3до15,0м Фильтровая колонна d168мм от 10 до 83м Фильтр перфорированный каркас, рабочая часть в интервале 15-83 м Статич. уровень -10 м Дебит – 2 л/с; понижение – 55 м. 2; Песчаник серый крепкий водоносный; 30; 15. 3; Песчаник темно-серый, окварцованн-ый, слаботрещинова-тый, водоносный; 83; 53. Из приведенной характеристики природных условий следует, что эксплуатируемый скважиной №12645 в с.Серебренниково водоносный горизонт не защищен от поверхностного загрязнения. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности работы водозаборной скважины необходимо создание вокруг нее зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трёх поясов. Первый пояс ЗСО - пояс строгого режима, второй и третий пояса – пояса ограничений. Общий вид зоны санитарной охраны скважинного водозабора приведен на рисунке 1. Рис. 1 Схема зоны санитарной охраны скважинного водозабора Первый пояс зоны санитарной охраны предназначен для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений. Так как подземные воды палеозойских отложений относятся к категории не защищённых, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 50 от водозабора. В настоящее время ограждение скважины выполнено размером 40х40м. Природная защищенность гарантируется выполненными на скважине техническими мероприятиями: - произведена затрубная цементация кондуктора на глубину 15м (приложение 3); - на приустьевой площадке установлен герметизированный оголовок, который также исключает проникновение загрязняющих веществ (приложение 2). Территория первого пояса озеленена травой естественного произрастания, огорожена материалом из штакетника, пешеходная дорожка и подъездная дорога для автотранспорта к павильону не имеет твердого покрытия, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества» и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений». Проектом предусматривается устройство ограждения из металлических сетчатых панелей размером 100х100, устройство отмостки, пешеходной дорожки и подъездной дороги для автотранспорта к павильону, затраты на которые учтены в локальной смете (приложение 9). Второй и третий пояса ЗСО предназначены для предотвращения микробного и химического загрязнения. Основной принцип расчёта размеров II и III поясов зоны санитарной охраны: граница каждого пояса – это изохронна, т.е. совокупность точек, из которых загрязнение достигает водозабора через заданный расчётный промежуток времени. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета. Второй пояс ЗСО (R2) предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границы II пояса ЗСО до водозаборных скважин, является расчётное время (Т1) продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности патогенных микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т=200 суток (II - III климатический район, подземные воды находятся в условиях отсутствия прямой гидравлической связи с открытым водоёмом). Расположение границ третьего пояса (R3) определяется исходя из условия, что если за их пределами в водоносный пласт поступят химические загрязняющие вещества, они или не достигнут скважины, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее времени (Т2), равного расчётному времени эксплуатации скважины (Т2 = 25 лет = 9000 суток). Все расчеты по определению размеров второго и третьего поясов зоны санитарной охраны приведены ниже: Исходные данные: Q – суммарный расход, м³/сут – 12 µ - активная трещиноватость – 0,02 m - средняя мощность водоносного горизонта, м - 68 T- время самоочищения воды от бакзагрязнения, сут -200 T - амортизационный срок действия водозабора, сут – 9000 Область захвата водозабора в изолированном пласте представляет собой окружность радиусом: R = , м R = = 24 м (второй пояс ЗСО) R = = 159 м (третий пояс ЗСО) Таким образом, радиусы зон санитарной охраны I, II и III поясов для скважины составят соответственно 50, 24 и 159 м. Строительство объектов, обусловливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО первого и второго поясов и химического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО третьего пояса, в перспективе не планируется. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, состав основных мероприятий по ограничению использования земельных участков на территории ЗСО включает в себя: Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО: - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора; - Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль. РАСЧЕТ нормативного водопотребления с.Серебренниково, Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области |  |
| --- | --- |
| Потребители воды | Ед. измере-ния | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней | Максимальный расход воды |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут. | Тыс. м3/год |  |
| Население проживающее в домах: |  |  |  |  |  |  |  |
| -с ванными и канализацией | чел. | 130 | 14 |  | 1,82 | 0,66 |  |
| -с водопользованием из водоразборных колонок | чел. | 40 | 52 | 365 | 2,08 | 0,76 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 3,9 | 1,42 |  |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |  |
| - телята до 6 месяцев | гол. | 20 | 6 | 365 | 0,12 | 0,04 |  |
| - овцы, козы | гол. | 10 | 4 |  | 0,04 | 0,02 |  |
| - свиньи | гол. | 15 | 12 |  | 0,18 | 0,07 |  |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |  |
| - магазин | продавец | 250 | 1 | 365 | 0,25 | 0,09 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 4,49 | 1,64 |  |
| Летний полив | м.кв. | 5 | 2000 | 120 | 10,0 | 1,2 |  |
| Овощные культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,39 | 4,26 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 1,84 | 0,43 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 20,23 | 4,69 |  |

Основные  производственные показатели отрасли: Сводная таблица

| Показатель | Ед. изм | д. Александровка | д.Чупино | д. Серебренниково | с. Бажинск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина | шт | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | М3/час | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 10 | 5 | 6 | 5 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 4,8 | 5,2 | 2,7 | 7,7 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 4,6 | 5 | 2,6 | 7,4 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 9,3 | 13,0 | 3,5 | 12,7 |
| Собственное потребление | Тыс. м3 | - | - | - | - |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 9,1 | 12,6 | 3,4 | 12,5 |
| В том числе: населению | Тыс. м3 | 7,0 | 8,9 | 3,3 | 9,3 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 0,8 |
| Прочие потребители | Тыс. м3 | 1,5 | 2,3 | - | 2,4 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |

# Сведения о  режиме эксплуатации водозаборных сооружений

| Администрация Бажинского сельсовета (Наименование предприятия, колхоза, совхоза) | Маслянинский район | Новосибирская область |
| --- | --- | --- |

| Общее количество скважин |  |  |  | 7 |  | , из них действующих |  |  |  | 7 |  | , вышедших из строя |  |  |  | - |  | , требующих ремонта |  |  |  | - |  | , законсервированных |  |  |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер по паспорту скважины | № по паспорту | Местоположение скважины (населенный пункт, животно- водческая ферма и т.д.) | Год бурения |  | Глубина бурения, м |  | Результаты опробо-вания скважины при сдаче в эксплуатацию |  |  |  | Сведения о насосе на 2014 г. |  |  | Фактический дебит насоса м3/час | Количество часов работы насоса в сутки |  | Среднесуточный отбор воды из скважины, м3 |  | Сведения об уровне по состоянию на 2014 г. |  | Н а л и ч и е |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: (требуется ремонт скважины, ликвидация, - указать год выхода из строя, оборудование скважины водомерами, крановыми устройствами и прочее) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | статический уровень воды, м | динамический уровень воды, м | дебит, м3/час |  | тип, марка |  | Глубина установки, м |  |  |  |  |  | статический уровень воды, м | динамический уровень воды, м | Зоны санитарной охраны, 1 пояса, радиус , м или (S=м*м) |  | павильона над скважиной |  | водонапорной башни | водопроводных сетей и их протя-жен-ность, км | журнала учета отбираемой воды |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 |  |
| б/н | 13172 | с.Бажинск, центр села | 1974 |  | 105 |  | 20 | 30 | 18 |  | ЭЦВ-6-10-80 |  | 45 | 10 | 9 |  | 90 |  | Замеры не производились |  | 60х60 |  | + |  | + |  | - |  |  |  |
| 128 | 128 | с.Бажинск, западная окраина | 1977 |  | 85 |  | 12 | 50 | 9 |  | ЭЦВ-6-6,5-85 |  | 65 | 6 | 5 |  | 30 |  |  |  | 40х40 |  | + |  | + |  | - |  |  |  |
| б/н | 24-87 | с.Серебренниково, западная окраина | 1987 |  | 75 |  | 6 | 55 | 3,6 |  | ЭЦВ-6-6,5-85 |  | 60 | 3 | 2 |  | 6 |  |  |  | 40х40 |  | + |  | + |  | - |  |  |  |
| б/н | 12645 | с.Серебренниково | 1973 |  | 83 |  | 10 | 65 | 7,2 |  | ЭЦВ-6-6,5-85 |  | 70 | 6 | 2 |  | 12 |  |  |  | 40х40 |  | + |  | + |  | - |  |  |  |
| б/н | 13029 | д.Александровка, центральная часть | 1974 |  | 60 |  | 15 | 45 | 7,2 |  | ЭЦВ-6-10-80 |  | 55 | 6 | 13 |  | 78 |  |  |  | 40х40 |  | + |  | + |  | - |  |  |  |
| 851 | 851 | д.Чупино, центральная часть | 1973 |  | 40 |  | 3 | 10 | 9 |  | ЭЦВ-6-10-80 |  | 20 | 8 | 10 |  | 80 |  |  |  | 40х40 |  | + |  | - |  | - |  |  |  |
| б/н | 10756 | д.Чупино, южная окраина | 1970 |  | 73 |  | 2 | 50 | 9 |  | ЭЦВ-6-6,5-85 |  | 60 | 5 | 2 |  | 10 |  |  |  | 40х40 |  | + |  | + |  | - |  |  |  |

# Выводы:

# 1.  Отбор воды осуществляется с помощью глубинных насосов тип ЭЦВ,

# 2. Источником водоснабжения Бажинского сельсовета являются артезианские скважины.

# 3.  Артезианская вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

# «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

# 4.  Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1990 года,

# имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов.

Анализ существующих проблем

Водоснабжение:

- износ сетей водоснабжения, что приводит к потерям при транспортировке и дополнительным затратам на ликвидацию аварийных ситуаций;

- износ водопроводных башен;

- устаревшее насосное оборудование и средства автоматизации;

- низкий процент оснащенности потребителей средствами учета.

Водоотведение:

- отсутствие централизованной канализации, что ухудшает экологическую ситуацию в поселении и приводит к большим затратам по вывозу ЖБО и ремонт септиков.

Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года

учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации
Бажинского сельсовета:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой
застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на
свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем
централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с
потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения Бажинского сельсовета к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок не прогнозируется.

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с

постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения

благоприятных жилищных условий.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно - питьевого и противопожарного

водоснабжения населенных пунктов Бажинского сельсовета принимаются артезианские скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. Количество расходуемой воды зависит
от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

-  планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-  существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-        новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и
канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

-  мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и

ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями -310 л/чел. в сутки;

-      индивидуальной жилой застройки - 188 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

-      жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 30__ л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 2,5 в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах
поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 10 л/с;

для коммунально-производственных объектов -10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (_ - в

жилых зонах, 1- в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на

внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 5 л/с.

Продолжительность тушения пожара – 0,15 часа. Восстановление

противопожарного запаса производится в течение 2 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 20 м3/сут.